In Kapitel 6.2.5 der Norm SN EN 60865-1:2012 wird

Formula 49 in IEC 60865 shall be used for dropper calculations where applicable within the limits stated. Where the dropper cable length is less than 1.4 times the width of the dropper, the standard calculation method for horizontal droppers shall be used.

For steep droppers where the cable length is more than 3.3 times the width of the dropper, the following formula shall be used

F𝑠𝑐 = µ0 2𝜋 (𝐼𝑘")2 𝑎 𝐿2 4𝑆

Where S is the sag or transverse slack of the dropper, and the other inputs are as per Formula 49.

In addition, the pinch force Fpi is calculated as 1.1 x Fsc.

As for inter-equipment connections droppers shall have sufficient sag and as few spacers as practicable to reduce the forces.

Ultimate wind loads need to be calculated for droppers as they may be the worst case.

Where a dropper is to a surge arrester or voltage transformer only, short circuit forces may be neglected. Wind loads should still be calculated. Where such droppers tee off a main circuit dropper, the connection design should allow sufficient slack to allow for the movement of the main dropper. Short circuit forces are to be considered for tee off droppers to earth switches.

https://www.transgrid.com.au/media/zgogqoqg/1-1-substation-primary-design-standard-rev-2.pdf
Substation Primary Design Standard – Transgrid, Seite 27, Kapitel 5.24.3 Dropper Force Calculations

Hat es einen Grund weshalb sich l_v in den beiden Beispielen von SN-IEC-60865-2 unterscheiden obwohl es doch dieselbe Aufgabe ist.

Ja, die unterschiedlichen Seillängen lvin den Beispielen 9.3 (parallel) und 9.4 (senkrecht) von SN-IEC-60865-2 haben einen technischen Grund.SN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf​

Unterschiedliche Geometrien pro Ebene

9.3 Ebene parallel zu den Hauptleitern

**9.3 Parallel-Ebene**: - Schlaufe L1/L2: h=7m (Höhe dominiert), w=2m → l_v=7,6m - Stromfluss: L1↔L2 entlang Leiterachse

l_v = 7,6 m  (Schlaufenhöhe h = 7 m, Breite w = 2 m)

- Längsebene: Schlaufe liegt entlang der Leiterachse (Seitenansicht)

- Längere Seillänge durch höhere Schlaufe (h=7 m dominiert)SN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf​

9.4 Ebene senkrecht zu den Hauptleitern

**9.4 Senkrecht-Ebene**: - Schlaufe L1/L3: h=7m, w=1,5m (Breite dominiert) → l_v=7,4m - Stromfluss: L1↔L3 quer zwischen Phasen

l_v = 7,4 m  (Schlaufenhöhe h = 7 m, Breite w = 1,5 m)

- Querebene: Schlaufe liegt quer zur Leiterachse (Draufsicht)

- Kürzere Seillänge durch schmalere Breite (w=1,5 m dominiert)SN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf​

Physikalischer Grund

text

l_v = √(h² + w² + 2hw)   ≈ geometrische Schlaufenlänge

| EbeneSN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf​ | h [m] | w [m] | l_v [m] | δ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parallel | 7,0 | 2,0 | 7,6 | 47,5° |
| Senkrecht | 7,0 | 1,5 | 7,4 | 55,2° |

Breitere Schlaufe (parallel) → längeres Seil → kleinerer Ausschwingwinkel → geringere Ft,d

Schmalere Schlaufe (senkrecht) → kürzeres Seil → größerer Ausschwingwinkel → höhere Ft,d

Zweck der Norm

Die Beispiele zeigen realistische Anordnungen:

- Parallel: Schlaufe "in Flugrichtung" (längs)

- Senkrecht: Schlaufe "quer zu Phasen" (breiter Abstandseinfluss)

Es ist dieselbe Aufgabe, aber mit ebenenspezifischer Geometrie – genau wie in der Praxis die Schlaufe je nach Einbau orientiert wird.SN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf​

Zur Nachfrage hinzufügen

Quellen auswählen

In Datei anzeigen

- https://www.electrosuisse.ch/wp-content/uploads/2019/08/NIN_2015_NORM_Corrigendum_2016_KOMPLETT_DE.pdf

- https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/NIV_I/Deutsch/Publikationen/2017_2018/2017-11_erd_kurzschlussfestigkeit2_d.pdf

- https://www.swissolar.ch/de/wissen/planung-umsetzung/normen-und-vorschriften

- https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7076620&type=dke%7Cdokument

- https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7025148&type=dke%7Cdokument

- https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_407_0919_d.pdf

- https://www.vde-verlag.de/normen/0100368/din-iec-tr-60865-2-vde-0103-2-2017-03.html

- https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/153389546/93be8ab2-d94e-46ea-9742-303df3e67842/SN-IEC-60865-2_2017-Kurzschlussstrome-Berechnung-der-Wirkung-Teil-2.pdf